PTB

Fläktluftvärmare

Väggmontage

Fabrikat : EVECO AB, 031-840850

Typ: SAVANA SAV42GNX för väggmontage

I miljöklass C5 för korrosiv miljö, med justerbara luftriktare.

Kappslingsklass: IP44

Luftmängd/ljudtryck:

4600m3/h, 62dB(A)

Värmeeffekt vid 60/40/15

Hastighet 5: 20,8kW

Vattenflöde

Max 0,26 l/s

Tryckfall

Max 5,0kPa

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 0,26kW, 1,2A, 230V

Tillbehör

Väggfäste SAVH1NX			1st

FVV20.2 2-vägs ventil med ställdon		1st

AFR25, Reglerautomatik, IP54		1st

Funktionsbeskrivning

På reglerautomatiken ställs önskad börtemperatur. När rätt temperatur är uppnådd stänger ventil och fläkten stannar. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet med cirka 0,5 grad så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar igen. Fläkten varvar upp ju längre från börvärdet rumstemperaturen är.