PTB

Fläktluftvärmare

Väggmontage

Fabrikat : EVECO AB, 031-840850

Typ: SAVANA SAV12GEC för väggmontage

Med energisnål EC fläktmotorjusterbara luftriktare.

Kappslingsklass: IP44

Luftmängd/ljudtryck:

1600m3/h, 50,2dB(A)

Värmeeffekt vid 60/40/15

Hastighet max: 8,4kW

Vattenflöde

0,37m³/h

Tryckfall

4,0 kPa

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 101W, ,82A, 230V

Tillbehör

Väggfäste SAVH1N			1st

FVV20.2 2-vägs ventil med ställdon		1st

WMSECM, Reglerautomatik			1st

Funktionsbeskrivning

På reglerautomatiken ställs önskad börtemperatur. När rätt temperatur är uppnådd stänger ventil och fläkten stannar. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet med så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar igen. I autoläge anpassas fläkthastighet till behovet.