FLÄKTKONVEKTORER - kyla

Tak/väggmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: MTL44ECM, LxDxH, 1445x853x360mm

Maestro MTL, högeffekts fläktkonvektor för takmontering.

Maestro är en högeffektiv fläktkonvektorserie för inbyggnad och kanalanslutning

med 350Pa tillgängligt tryck. Storlek MTL44 har max 3237m3/h med 4-radigt vattenbatteri.

Maestro är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt isolerad med polyolefinmatta (klass M1).

Den är försedd med ett 4-radigt vattenbatteri med kopparrör och flänsar av aluminium.

Fläktenheten är tystgående med dubbelsugande centrifugalfläktar.

Aggregatet är försett med ett elförzinkat kondenstråg med kondensisolering och ett G3 grovfilter på insugningssidan som är enkelt åtkomligt för rengöring.

Maestro har en EC fläktmotor för 230V/1 och 0-10V styrning.

Motorn är försedd med permanentsmorda lager och är monterad i vibrationsdämpande upphängningar.

Vattenanslutning på högersida försett med luftskruvad.

Elanslutningen vänster sida.

Kondensavlopp finns på samma sida som vattenanslutning, högersida.

Tekniska data:

Vattensystem

Max systemtryck			10bar

Min inloppsvatten			+5°C

Max inloppsvatten			+80°C

Luft

Luftfuktighet				15-75%

Min insugningstemperatur			+6°C

Max insugningstemperatur			+40°C

Elmatning				230V/1 50Hz, 12,4A, 2410W

Kapslingsklass				IP20, klass B

Sensibel kyleffekt vid 14/18 och 23 grader i rummet

Min	1597W

Max	4410W

Tillbehör

Filter, G3	SFMG34		1st

Reglering:

Reglerpanel	TMB		1st

Reglercentral	QCVMB16		1st

Ventilsats	V24MP45		1st