FLÄKTKONVEKTORER - kyla

Tak/väggmontage

Fabrikat: EVECO AB, 031-84 08 50

Typ: MTL34ECM, LxDxH, 1133x698x360mm

Maestro MTL, högeffekts fläktkonvektor för takmontering.

Maestro är en högeffektiv fläktkonvektorserie för inbyggnad och kanalanslutning

med 160Pa tillgängligt tryck. Storlek MTL34ECM har max 3290m3/h med 4-radigt vattenbatteri.

Maestro är uppbyggd kring ett chassi i kraftig elförzinkad stålplåt isolerad med polyolefinmatta (klass M1).

Den är försedd med ett 4-radigt vattenbatteri med kopparrör och flänsar av aluminium.

Fläktenheten är tystgående med dubbelsugande centrifugalfläktar.

Aggregatet är försett med ett elförzinkat kondenstråg med kondensisolering och ett G3 grovfilter på insugningssidan som är enkelt åtkomligt för rengöring.

Maestro har en EC fläktmotor för 230V/1 och 0-10V styrning.

Motorn är försedd med permanentsmorda lager och är monterad i vibrationsdämpande upphängningar.

Vattenanslutning på högersida försett med luftskruvad.

Elanslutningen vänster sida.

Kondensavlopp finns på samma sida som vattenanslutning, högersida.

Tekniska data:

Vattensystem

Max systemtryck			10bar

Min inloppsvatten			+5°C

Max inloppsvatten			+80°C

Luft

Luftfuktighet				15-75%

Min insugningstemperatur			+6°C

Max insugningstemperatur			+40°C

Elmatning				230V/1 50Hz, 2,4A, 545W

Kapslingsklass				IP20, klass B

Sensibel kyleffekt vid 14/18 och 24 grader i rummet

Min	1781W

Max	4748W

Tillbehör

Filter, G3	SFMG34		1st

Reglering:

Reglerpanel	TMB		1st

Reglercentral	QCVMB16		1st

Ventilsats	V24MP23		1st