## Luftvärmare
OBS! Denna beräkning är inte exakt. Avvikelser
på upp till 10% kan förekomma, avseende effekt och vattenflöde.
Objekt
Kund
Modell | [15 empty] | 11
Framledningstemp. | °C |  | 60
Returledningstemp. | °C |  | 40
Insugningstemperatur | °C |  | 15
Trafosteg |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Fläktsteg |  | 2
Varvtal | rpm | 1909
Trafosteg |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Styrspänning |  | 10V | 8V | 7V | 6V | 5V | 4V | 3V | 2V
Luftflöde | m3/h | 2643 | 2525 | 2392 | 2259 | 2084 | 1909 | 1662.5 | 1416
Effekt | kW | 9.9794 | 9.5338 | 9.4778 | 9.3346 | 9.2676 | 8.6459 | 7.684 | 6.8904
Utblåsningstemperatur | °C | 26.0448 | 26.0448 | 26.5904 | 27.0874 | 28.0083 | 28.2482 | 28.52 | 29.2341 |  |  | 11.1416 | 895.6833
Vattenflöde | l/h | 429.1122 | 409.954 | 407.5454 | 401.3895 | 398.5059 | 371.7747 | 330.4121 | 296.2861
Lufthastighet 2m från fläkt | m/s | 3.4 | 3.27 |  | 3.04 |  | 2.55 |  | 1.69
Lufthastighet 4m från fläkt | m/s | 2.09 | 1.97 |  | 1.69 |  | 1.43 |  | 0.98
Lufthastighet 6m från fläkt | m/s | 1.65 | 1.58 |  | 1.29 |  | 1.07 |  | 0.89
Lufthastighet 8m från fläkt | m/s | 1.57 | 1.56 |  | 1.12 |  | 0.92 |  | 0.77
Lufthastighet 10m från fläkt | m/s | 1.39 | 1.35 |  | 1.04 |  | 0.86 |  | 0.71
Lufthastighet 12m från fläkt | m/s | 1.24 | 1.16 |  | 0.96 |  | 0.83 |  | 0.67
Lufthastighet 14m från fläkt | m/s | 1.3 | 1.16 |  | 0.92 |  | 0.8 |  | 0.59
Lufthastighet 16m från fläkt | m/s | 1.08 | 1.02 |  | 0.91 |  | 0.72 |  | <0,5
Lufthastighet 18m från fläkt | m/s | 0.95 | 0.95 |  | 0.87 |  | 0.71
Lufthastighet 20m från fläkt | m/s | 0.96 | 0.8 |  | 0.75 |  | 0.64
Tryckfall | kPa | 2.3087 | 2.1072 |  | 2.02 |  | 1.733
Vatteninnehåll | l | SAV22GNXEC
Ljudnivå EN3744 5m, q=2 | dB(A) | 50.4 | 49.1 |  | 46.4 |  | 42.1
Anslutningsdimension |  | 3/4"/DN20 | ----- | 34.7 | 0 | 3.4
Vikt | kg | 16
Effekt | watt | 0
Strömförbrukning | amp. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Produkt |  | Artikelkod | RSK nummer
Luftvärmare med monterad "G" luftriktare |  | SAV22GNXEC | 6703388
Luftvärmare utan luftriktare |  | Finns ej | 0
Tillbehör
Upphängningskonsoll |  | SAVH2NX | 6724101
Takpendelfäste |  | TPF8 | 6726404
Luftriktare JET-dysor |  | Finns ej till NX | -- |  | 0.96
Luftriktare Laminärflöde |  | Finns ej till NX | --
Luftriktare AL höjdled |  | Finns ej till NX | --
Luftriktare AL sidled (ihop med SAVA) |  | Finns ej till NX | --
Luftriktare sidled enkel |  | Finns ej till NX | --
Luftriktare höjdled enkel Typ G |  | Finns ej till NX | --
Luftriktare "Diffusor" 4 riktningar |  | Finns ej till NX | --
Reglering
Temperaturregulator 230V |  | AFR-EC | 6704772
Temperaturregulator 230V |  | LVR3 | 6704695
Temperaturregulator 24V |  | LVR4 | 6704701
Ventiler
Ventilsats Kvs 2,5 |  | FVV20.2 | 6727593
Konstantflödesventil |  | TACP20 | 6704518 | Klarar 210-1150l/h
Reglerventil 2 vägs DN15 Kvs 1,8 |  | VV15.2 | 6750078
Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 2,5 |  | VV20.2 | 6750079
Reglerventil 2 vägs DN25 Kvs 3,3 |  | VV25.2 | 6750080
Reglerventil 2 vägs DN32 Kvs 4,1 |  | VV32.2
Ventilställdon |  | VSDNCM30 | 6750086 | Används med VV & TACP
Ventil 2vägs rak DN20 |  |  | VXRN20 |  | 355
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [84 empty] | kretsar | längd på | antal
2 |  |  | Ventilställdon | VSDNCM30 | 6750086 | Används med VV & TACP | [85 empty] | kretsarna | böjar
3 |  |  | Konstantflödesventil | TACP20 | 6704518 | Klarar 210-1150l/h | [84 empty] | 2 | 2.24 | 7
4 |  |  | Konstantflödesventil | TACP25 | 6704519 | Klarar 370-2150l/h | [84 empty] | 3 | 2.9867 | 9.3333
5 |  |  | Konstantflödesventil | TACP32 | 6704520 | Klarar 800-3700l7h | [84 empty] | 5 | 2.688 | 8.4
6 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN15 Kvs 3,5 | VV15.2 | 6750078 | maxflöde 1600 l/h
7 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 | VV20.2 | 6750079 | maxflöde 1600 l/h
8 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN25 Kvs 3,5 | VV25.2 | 6750080 | maxflöde 1600 l/h | [84 empty] | 2 | 2.96 | 8
9 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN32 Kvs 4,1 | VV32.2 |  | maxflöde 1850 l/h | [84 empty] | 4 | 2.96 | 8
10 | [11 empty] | Påbörjat ändring till EC, Endats luftmängd åtgärdat, fråga Drew om varför det är olika värden. 210611 | [78 empty] | 6 | 2.96 | 8
11 |  |  | Klarar max 2000l/h | [8 empty] | 221111 Ljuddata uppdaterat
12 |  |  | Klarar max 1850l/h
[91 empty] | 4 | 2.35 | 5
[6 empty] | ?? | [84 empty] | 6 | 3.1333 | 6.6667
[91 empty] | 9 | 3.1333 | 6.6667
20915.08
[7 empty] | Fel | [7 empty] | Fel | [6 empty] | Fel | Fel | [5 empty] | Fel | Fel | Fel | Fel | Fel | [40 empty] | Fel | [8 empty] | Fel | Fel
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113
|  |  |  | M3/h | Kcal/h |  |  | M3/h | M3/h | M3/h | M3/h | [10 empty] | RSK |  | ST 4 | ST 3 | ST 2 | ST 1 |  |  |  | Lufthastighet m/s vid 10V | [9 empty] | Lufthastighet m/s vid 8V | [9 empty] | Lufthastighet m/s vid 6V | [9 empty] | Lufthastighet m/s vid 4V | [9 empty] | Lufthastighet m/s vid 2V | [10 empty] | EC Motor |  | 8V | 6V | 4V | 2V | amp |  |  | längd | rörrader | rörantal | kretsar | längd på | antal
|  |  | Modell | GR SN. |  | M SN | Kl SN | 8V | 7V | 6V | 5V | 4V | 3V | 2V | ansl. | vikt | Med G front | RSK | Utan front | RSK | dba 10V | med G | dba 8V | dba 7V | dba 6V | dba 5V | dba 4V | dba3V | dba 2V | dba7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | kastl.7 | Effekt | Ström | Ström | Ström | Ström | Ström | 2 | 1 | pris sek | RSK |  |  |  | kretsarna | böjar |  |  | SAV-G |  | SAV-D |  | SAV-A |  | SAV-N |  | SAV-F |  | SAV-S |  | SAV-V
SAV12 ECN |  |  | 1 | 1723 | 13604 | 1115 | 1075 | 1436 | 1261 | 1086 | 920 | 754 | 593 | 432 | 3/4"/DN20 | 16 | SAV12GECN | 6703359 | SAV12ECN | 6703357 | 49.8 |  | 45.5 | ----- | 39.3 | ----- | 30 | ----- | <20 |  | 2.99 | 2.32 | 1.69 | 1.28 | 1 | 0.94 | 0.86 | 0.8 | 0.68 | 0.7 | 2.5 | 1.88 | 1.33 | 1.04 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.6 | 0.52 | 1.88 | 1.32 | 1.01 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | <0,5 | <0,5 | 1.39 | 0.92 | 0.96 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0.59 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | 101 | 0.82 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.35 |  | 6704751 | SAVH1N | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 |  | SAVG1N | 6704747 | SAVD1N | 6704739 | SAVA1N | 6704735 | SAVN1N | 6704758 | SAVF1N | 6704743 | SAVS1N | 6704762 | SAVV1N | 6704766 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH1 | 6724097 | 6720488
SAV22 ECN |  |  | 2 | 2555 | 20708 | 1035 | 990 | 2430 | 2298 | 2166 | 2003 | 1840 | 1583 | 1325 | 3/4"/DN20 | 22 | SAV22GECN | 6703367 | SAV22ECN | 6703365 | 49.8 |  | 48.1 | ----- | 46.3 | ----- | 41.8 | ----- | 34.3 |  | 2.97 | 2.41 | 2.11 | 1.65 | 1.48 | 1.19 | 1 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 2.85 | 2.33 | 1.83 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | 0.95 | 0.96 | 0.81 | 0.8 | 2.63 | 2.19 | 1.63 | 1.24 | 1.08 | 0.98 | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 0.7 | 2.21 | 1.85 | 1.35 | 1.17 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 1.66 | 1.26 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.7 | 0.68 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | 183 | 1.43 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |  | 0.6 |  | 6704752 | SAVH2N | 2 | 14 | 3 | #VALUE! | 9.3333 |  | SAVG2N | 6704748 | SAVD2N | 6704740 | SAVA2N | 6704736 | SAVN2N | 6704759 | SAVF2N | 6704744 | SAVS2N | 6704763 | SAVV2N | 6704767 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2 | 6724098 | 6720489
SAV42 ECN |  |  | 3 | 4264 | 42412 | 965 | 905 | 3928 | 3522 | 3115 | 2721 | 2326 | 1942 | 1558 | 3/4"/DN20 | 34 | SAV42GECN | 6703375 | SAV42ECN | 6703373 | 54.3 |  | 52.4 | ----- | 47 | ----- | 39.6 | ----- | 31.3 |  | 3.7 | 1.91 | 2.59 | 2.05 | 1.78 | 1.54 | 1.25 | 1.05 | 1.12 | 0.99 | 3.35 | 2.66 | 2.17 | 1.78 | 1.62 | 1.51 | 1.32 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 2.75 | 1.84 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.03 | 1.13 | 1.03 | 0.97 | 0.82 | 2.07 | 1.51 | 1.04 | 1.02 | 0.93 | 0.89 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |  | 1.43 | 1 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.63 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | 343 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 1.2 |  | 6704753 | SAVH4N | 3 | 14 | 5 | #VALUE! | 8.4 |  | SAVG4N | 6704749 | SAVD4N | 6704741 | SAVA4N | 6704737 | SAVN4N | 6704760 | SAVF4N | 6704745 | SAVS4N | 6704764 | SAVV4N | 6704768 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4 | 6724099 | 6720491
|  | Finns ej | 4 |  | 53000 | 845 | 830 | [7 empty] | 1" DN25 | 45 | SAV62GECN |  | SAV62ECN |  |  |  | ST 4 dba 7V: -----; ST 2 dba 5V: -----; ST 1 dba3V: -----; Lufthastighet m/s vid 2V kastl.7: -- | [7 empty] | 2.2 |  | 6704754 | SAVH6N | [6 empty] | SAVG6N | 6704750 | SAVD6N | 6704742 | SAVA6N | 6704738 | SAVN6N | 6704761 | SAVF6N | 6704746 | SAVS6N | 6704765 | SAVV6N | 6704769 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH6 | 6724100 | 6720492
SAV13 ECN |  |  | 6 | 1561 | 18493 | 1650 | 1075 | 1269 | 1094 | 920 | 766 | 612 | 487 | 361 | 3/4"/DN20 | 18 | SAV13GECN | 6703363 | SAV13ECN | 6703361 | 51.5 | ----- | 47.9 | ----- | 41.2 | ----- | 31.4 | ----- | <20 |  | 2.85 | 2.18 | 1.55 | 1.14 | 0.86 | 0.8 | 0.72 | 0.66 | 0.54 | 0.56 | 2.39 | 1.77 | 1.22 | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.49 |  | 1.74 | 1.18 | 0.87 | 0.7 | 0.58 | 0.55 |  |  |  |  | 1.27 | 0.8 | 0.57 | 0.53 | 0.43 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0.49 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | 101 | 0.82 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0.35 |  | 6704751 | SAVH1N | 1 | 16 | 2 | #VALUE! | 8 |  | SAVG1N | 6704747 | SAVD1N | 6704739 | SAVA1N | 6704735 | SAVN1N | 6704758 | SAVF1N | 6704743 | SAVS1N | 6704762 | SAVV1N | 6704766 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH1 | 6724097 | 6724088
SAV23 ECN |  |  | 7 | 2280 | 28616 | 1540 | 990 | 2159 | 2054 | 1948 | 1797 | 1646 | 1421 | 1195 | 3/4"/DN20 | 24 | SAV23GECN | 6703371 | SAV23ECN | 6703369 | 48.5 | ----- | 47.6 | ----- | 44.7 | ----- | 40.9 | ----- | 32.8 |  | 2.88 | 2.32 | 2.02 | 1.56 | 1.39 | 1.1 | 0.91 | 0.87 | 0.75 | 0.73 | 2.74 | 2.22 | 1.72 | 1.33 | 1.03 | 1 | 0.84 | 0.85 | 0.7 | 0.69 | 2.53 | 2.09 | 1.53 | 1.14 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.6 | 2.16 | 1.8 | 1.3 | 1.12 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.6 | 0.55 | 1.58 | 1.18 | 0.89 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 0.6 | 0.54 | 0.5 | <0,5 | -- | 183 | 1.43 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |  | 0.6 |  | 6704752 | SAVH2N | 2 | 16 | 4 | #VALUE! | 8 |  | SAVG2N | 6704748 | SAVD2N | 6704740 | SAVA2N | 6704736 | SAVN2N | 6704759 | SAVF2N | 6704744 | SAVS2N | 6704763 | SAVV2N | 6704767 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2 | 6724098 | 6724089
SAV43 ECN |  |  | 8 | 3819 | 54367 | 1460 | 905 | 3612 | 3240 | 2867 | 2494 | 2121 | 1762 | 1402 | 1" DN25 | 36 | SAV43GECN | 6703379 | SAV43ECN | 6703377 | 53.6 | ----- | 52.1 | ----- | 47.1 | ----- | 39.7 | ----- | 30 |  | 3.59 | 2.8 | 2.48 | 1.94 | 1.67 | 1.43 | 1.14 | 0.94 | 1.01 | 0.88 | 3.25 | 2.56 | 2.07 | 1.68 | 1.52 | 1.41 | 1.22 | 1.02 | 0.88 | 0.74 | 2.62 | 1.71 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.84 | 0.69 | 1.98 | 1.42 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.66 | 0.6 | 0.59 | <0,5 | 1.31 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.51 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | 343 | 1.52 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 1.2 |  | 6704753 | SAVH4N | 3 | 16 | 6 | #VALUE! | 8 |  | SAVG4N | 6704749 | SAVD4N | 6704741 | SAVA4N | 6704737 | SAVN4N | 6704760 | SAVF4N | 6704745 | SAVS4N | 6704764 | SAVV4N | 6704768 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4 | 6724099 | 6724091
|  | Finns ej | 9 |  | 62500 | 1330 | 885 | [7 empty] | 1½" DN32 | 47 | SAV63GECN |  | SAV63ECN |  |  | ----- | ST 4 dba 7V: -----; ST 2 dba 5V: -----; ST 1 dba3V: -----; Lufthastighet m/s vid 2V kastl.7: -- | [7 empty] | 2.2 |  | 6704754 | SAVH6N | [6 empty] | SAVG6N | 6704750 | SAVD6N | 6704742 | SAVA6N | 6704738 | SAVN6N | 6704761 | SAVF6N | 6704746 | SAVS6N | 6704765 | SAVV6N | 6704769 | [7 empty] | VR2,2 | 6729997 | SAVH6 | 6724100 | 6724092
SAV22GNXEC |  |  | 11 | 2643 | 16190 | 3050 | 1930 | 2525 | 2392 | 2259 | 2084 | 1909 | 1662.5 | 1416 | 3/4"/DN20 | 16 | SAV22GNXEC | 6703388 | Finns ej |  | 50.4 | 6724085 | 49.1 | ----- | 46.4 | ----- | 42.1 | ----- | 34.7 |  | 3.4 | 2.09 | 1.65 | 1.57 | 1.39 | 1.24 | 1.3 | 1.08 | 0.95 | 0.96 | 3.27 | 1.97 | 1.58 | 1.56 | 1.35 | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 0.95 | 0.8 | 3.04 | 1.69 | 1.29 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.75 | 2.55 | 1.43 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 1.69 | 0.98 | 0.89 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.59 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | [7 empty] | 0.6 |  | 6724101 | SAVH2NX | 1 | 20 | 4 | #VALUE! | 5 |  | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2NX | 6724101 | 6724085
SAV42GNXEC |  |  | 12 | 4650 | 33033 | 2810 | 1735 | 4138 | 3678.5 | 3219 | 2818.5 | 2418 | 2023 | 1628 | 3/4"/DN20 | 22 | SAV42GNXEC | 6703389 | Finns ej |  | 54.4 | 6724086 | 52.4 | ----- | 47.1 | ----- | 40.8 | ----- | 31.6 |  | 3.86 | 2.83 | 2.04 | 2 | 1.7 | 1.61 | 1.67 | 1.46 | 1.28 | 1.21 | 3.74 | 2.66 | 2.11 | 1.78 | 1.72 | 1.72 | 1.49 | 1.4 | 1.33 | 1.06 | 3.07 | 2.05 | 1.6 | 1.44 | 1.28 | 1.1 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 0.85 | 2.26 | 1.64 | 1.3 | 1.14 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.76 | 0.82 | 0.7 | 1.57 | 1.12 | 0.95 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | -- | [7 empty] | 1.2 |  | 6724102 | SAVH4NX | 2 | 20 | 6 | #VALUE! | 6.6667 |  | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4NX | 6724102 | 6724086
|  |  | 13 |  | 45000 | 2575 | 1550 | [7 empty] | 1" DN25 | 34 | SAV62GNXEC |  | Finns ej |  |  | 6724087 | dba 8V: -----; ST 4 dba 7V: -----; ST 2 dba 5V: -----; ST 1 dba3V: -----; Lufthastighet m/s vid 2V kastl.7: -- | [7 empty] | 2.2 |  | 6724103 | SAVH6NX | 3 | 20 | 9 | #VALUE! | 6.6667 |  | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH6NX | 6724103 | 6724087
[22 empty] | Kol3 | dba 8V: Kol4; ST 4 dba 7V: Kol5; ST 3 dba 6V: Kol6
|  |  | Luftens värmekapacitiviteti kcal/m3 |  |  |  | korrektionsfaktor (Tw1 + Tw2)/2 - Tl1 |  |  |  |  | EFFEKTFAKTOR VID REDUC. LUFTMÄNGD | [8 empty] | Effekt korrektion
|  |  | °C | ca. | [12 empty] | Typ |  |  |  | 8V | 7V | dba 8V: 6V; ST 4 dba 7V: 5V; ST 3 dba 6V: 4V; ST 2 dba 5V: 3V; ST 1 dba 4V: 2V
|  | 54367.9083 | [5 empty] | Delta T 10 | Delta T 20 | Delta T 40 |  | 15 | 0.298 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.03 | 1.08 | dba 8V: 1.16; ST 4 dba 7V: 1.12; ST 3 dba 6V: 1.28; ST 2 dba 5V: 1.5; ST 1 dba 4V: 1.9
|  |  | -20 | 0.334 | [7 empty] | 16 | 0.3124 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.03 | 1.06 | dba 8V: 1.11; ST 4 dba 7V: 0.98; ST 3 dba 6V: 1.04; ST 2 dba 5V: 1.12; ST 1 dba 4V: 1.26
|  |  | -15 | 0.328 |  |  | 10 | 0.144 |  |  |  | 17 | 0.3268 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.04 | 1.06 | dba 8V: 1.17; ST 4 dba 7V: 1.1; ST 3 dba 6V: 1.3; ST 2 dba 5V: 1.5; ST 1 dba 4V: 1.8
|  |  | -10 | 0.322 |  |  | 11 | 0.16 |  |  |  | 18 | 0.3412 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1.01 | dba 8V: 1.1; ST 4 dba 7V: 1.32; ST 3 dba 6V: 1.45
|  |  | -5 | 0.316 |  |  | 12 | 0.176 |  |  |  | 19 | 0.3556 |  |  |  | 5
|  |  | 0 | 0.31 |  |  | 13 | 0.192 |  |  |  | 20 | 0.37 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 1 | dba 8V: 1.04; ST 4 dba 7V: 1.04; ST 3 dba 6V: 1.26; ST 2 dba 5V: 1.6; ST 1 dba 4V: 2.1
|  |  | 5 | 0.305 |  |  | 14 | 0.208 |  |  |  | 21 | 0.382 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1.07 | 1.08 | dba 8V: 1.15; ST 4 dba 7V: 1.04; ST 3 dba 6V: 1.1; ST 2 dba 5V: 1.22; ST 1 dba 4V: 1.27
|  |  | 10 | 0.299 |  |  | 15 | 0.224 | 0.19 |  |  | 22 | 0.394 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.11 | 1.14 | dba 8V: 1.2; ST 4 dba 7V: 1.1; ST 3 dba 6V: 1.26; ST 2 dba 5V: 1.5; ST 1 dba 4V: 1.7
|  |  | 15 | 0.294 |  |  | 16 | 0.2402 | 0.2064 |  |  | 23 | 0.406 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 1.01 | dba 8V: 1.15; ST 4 dba 7V: 1.32; ST 3 dba 6V: 1.35
|  |  | 20 | 0.289 |  |  | 17 | 0.2564 | 0.2228 |  |  | 24 | 0.418 |  |  |  | 10
|  |  | 25 | 0.284 |  |  | 18 | 0.2726 | 0.2392 |  |  | 25 | 0.43 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 | 1.06 | dba 8V: 1.14; ST 4 dba 7V: 1.06; ST 3 dba 6V: 1.13; ST 2 dba 5V: 1.16; ST 1 dba 4V: 1.24
|  |  | 30 | 0.279 |  |  | 19 | 0.2888 | 0.2556 |  |  | 26 | 0.4414 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1.04 | 1.14 | dba 8V: 1.2; ST 4 dba 7V: 1.1; ST 3 dba 6V: 1.33; ST 2 dba 5V: 1.5; ST 1 dba 4V: 1.8
[7 empty] | 20 | 0.305 | 0.272 |  |  | 27 | 0.4528 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 0.99 | dba 8V: 1.05; ST 4 dba 7V: 1.22; ST 3 dba 6V: 1.35
[7 empty] | 21 | 0.3216 | 0.2888 |  |  | 28 | 0.4642 |  |  |  | 14
[7 empty] | 22 | 0.3382 | 0.3056 |  |  | 29 | 0.4756
[7 empty] | 23 | 0.3548 | 0.3224 | 0.29 |  | 30 | 0.487
[7 empty] | 24 | 0.3714 | 0.3392 | 0.31 |  | 31 | 0.498
[7 empty] | 25 | 0.388 | 0.356 | 0.325 |  | 32 | 0.509
[7 empty] | 26 | 0.4052 | 0.3732 | 0.3422 |  | 33 | 0.52
[7 empty] | 27 | 0.4224 | 0.3904 | 0.3594 |  | 34 | 0.531
[7 empty] | 28 | 0.4396 | 0.4076 | 0.3766 |  | 35 | 0.542
[7 empty] | 29 | 0.4568 | 0.4248 | 0.3938 |  | 36 | 0.552
[7 empty] | 30 | 0.474 | 0.442 | 0.411 |  | 37 | 0.562
[7 empty] | 31 | 0.4914 | 0.4596 | 0.4288 |  | 38 | 0.572
[7 empty] | 32 | 0.5088 | 0.4772 | 0.4466 |  | 39 | 0.582
[7 empty] | 33 | 0.5262 | 0.4948 | 0.4644 |  | 40 | 0.592
[7 empty] | 34 | 0.5436 | 0.5124 | 0.4822 |  | 41 | 0.602
[7 empty] | 35 | 0.561 | 0.53 | 0.5 |  | 42 | 0.612
[7 empty] | 36 | 0.579 | 0.548 | 0.518 |  | 43 | 0.622
[7 empty] | 37 | 0.597 | 0.566 | 0.536 |  | 44 | 0.632
[7 empty] | 38 | 0.615 | 0.584 | 0.554 |  | 45 | 0.642
[7 empty] | 39 | 0.633 | 0.602 | 0.572 |  | 46 | 0.6502
[7 empty] | 40 | 0.651 | 0.62 | 0.59 |  | 47 | 0.6584
[7 empty] | 41 | 0.6694 | 0.636 | 0.6084 |  | 48 | 0.6666
[7 empty] | 42 | 0.6878 | 0.652 | 0.6268 |  | 49 | 0.6748
[7 empty] | 43 | 0.7062 | 0.668 | 0.6452 |  | 50 | 0.683
[7 empty] | 44 | 0.7246 | 0.684 | 0.6636 |  | 51 | 0.6904
[7 empty] | 45 | 0.743 | 0.7 | 0.682 |  | 52 | 0.6978
[7 empty] | 46 | 0.7616 | 0.7212 | 0.7008 |  | 53 | 0.7052
[7 empty] | 47 | 0.7802 | 0.7424 | 0.7196 |  | 54 | 0.72
[7 empty] | 48 | 0.7988 | 0.7636 | 0.7384 |  | 55 | 0.72
[7 empty] | 49 | 0.8174 | 0.7848 | 0.7572 |  | 56 | 0.727
[7 empty] | 50 | 0.836 | 0.806 | 0.776 |  | 57 | 0.734
[7 empty] | 51 | 0.8552 | 0.8198 | 0.7952 |  | 58 | 0.741
[7 empty] | 52 | 0.8744 | 0.8336 | 0.8144 |  | 59 | 0.72
[7 empty] | 53 | 0.8936 | 0.8474 | 0.8336 |  | 60 | 0.755
[7 empty] | 54 | 0.9128 | 0.8612 | 0.8528 |  | 61 | 0.762
[7 empty] | 55 | 0.932 | 0.875 | 0.872 |  | 62 | 0.769
[7 empty] | 56 | 0.9516 | 0.9 | 0.8916 |  | 63 | 0.776
[7 empty] | 57 | 0.9712 | 0.925 | 0.9112 |  | 64 | 0.783
[7 empty] | 58 | 0.9908 | 0.95 | 0.9308 |  | 65 | 0.79
[7 empty] | 59 | 1.0104 | 0.975 | 0.9504 |  | 66 | 0.7972
[7 empty] | 60 | 1.03 | 1 | 0.97 |  | 67 | 0.8044
[7 empty] | 61 | 1.0504 | 1.0204 | 0.9904 |  | 68 | 0.8116
[7 empty] | 62 | 1.0708 | 1.0408 | 1.0108 |  | 69 | 0.8188
[7 empty] | 63 | 1.0912 | 1.0612 | 1.0312 |  | 70 | 0.826
[7 empty] | 64 | 1.1116 | 1.0816 | 1.0516 |  | 71 | 0.8324
[7 empty] | 65 | 1.132 | 1.102 | 1.072 |  | 72 | 0.8388
[7 empty] | 66 | 1.1528 | 1.1228 | 1.0928 |  | 73 | 0.8452
[7 empty] | 67 | 1.1736 | 1.1436 | 1.1136 |  | 74 | 0.8516
[7 empty] | 68 | 1.1944 | 1.1644 | 1.1344 |  | 75 | 0.858
[7 empty] | 69 | 1.2152 | 1.1852 | 1.1552 |  | 76 | 0.8644
[7 empty] | 70 | 1.236 | 1.206 | 1.176 |  | 77 | 0.8708
[7 empty] | 71 | 1.2572 | 1.2272 | 1.197 |  | 78 | 0.8772
[7 empty] | 72 | 1.2784 | 1.2484 | 1.218 |  | 79 | 0.8836
[7 empty] | 73 | 1.2996 | 1.2696 | 1.239 |  | 80 | 0.89
[7 empty] | 74 | 1.3208 | 1.2908 | 1.26 |  | 81 | 0.896
[7 empty] | 75 | 1.342 | 1.312 | 1.281 |  | 82 | 0.902
[7 empty] | 76 | 1.3636 | 1.3336 | 1.3026 |  | 83 | 0.908
[7 empty] | 77 | 1.3852 | 1.3552 | 1.3242 |  | 84 | 0.914
[7 empty] | 78 | 1.4068 | 1.3768 | 1.3458 |  | 85 | 0.92
[7 empty] | 79 | 1.4284 | 1.3984 | 1.3674 |  | 86 | 0.9256
[7 empty] | 80 | 1.45 | 1.42 | 1.389 |  | 87 | 0.9312
[7 empty] | 81 | 1.472 | 1.442 | 1.411 |  | 88 | 0.9368
[7 empty] | 82 | 1.494 | 1.464 | 1.433 |  | 89 | 0.9424
[7 empty] | 83 | 1.516 | 1.486 | 1.455 |  | 90 | 0.948
[7 empty] | 84 | 1.538 | 1.508 | 1.477 |  | 91 | 0.9534
[7 empty] | 85 | 1.56 | 1.53 | 1.499 |  | 92 | 0.9588
[7 empty] | 86 | 1.5826 | 1.5524 | 1.5212 |  | 93 | 0.9642
[7 empty] | 87 | 1.6052 | 1.5748 | 1.5434 |  | 94 | 0.9696
[7 empty] | 88 | 1.6278 | 1.5972 | 1.5656 |  | 95 | 0.975
[7 empty] | 89 | 1.6504 | 1.6196 | 1.5878 |  | 96 | 0.98
[7 empty] | 90 | 1.673 | 1.642 | 1.61 |  | 97 | 0.985
[7 empty] | 91 | 1.6966 | 1.6652 | 1.6328 |  | 98 | 0.99
[7 empty] | 92 | 1.7202 | 1.6884 | 1.6556 |  | 99 | 0.995
[7 empty] | 93 | 1.7438 | 1.7116 | 1.6784 |  | 100 | 1
[7 empty] | 94 | 1.7674 | 1.7348 | 1.7012 |  | 101 | 1.0056
[7 empty] | 95 | 1.791 | 1.758 | 1.724 |  | 102 | 1.0112
[7 empty] | 96 | 1.8148 | 1.7814 | 1.747 |  | 103 | 1.0168
[7 empty] | 97 | 1.8386 | 1.8048 | 1.77 |  | 104 | 1.0224
[7 empty] | 98 | 1.8624 | 1.8282 | 1.793 |  | 105 | 1.028
[7 empty] | 99 | 1.8862 | 1.8516 | 1.816 |  | 106 | 1.033
[7 empty] | 100 | 1.91 | 1.875 | 1.839 |  | 107 | 1.038
[7 empty] | 101 | 1.9336 | 1.8982 | 1.862 |  | 108 | 1.043
[7 empty] | 102 | 1.9572 | 1.9214 | 1.885 |  | 109 | 1.048
[7 empty] | 103 | 1.9808 | 1.9446 | 1.908 |  | 110 | 1.053
[7 empty] | 104 | 2.0044 | 1.9678 | 1.931 |  | 111 | 1.0576
[7 empty] | 105 | 2.028 | 1.991 | 1.954 |  | 112 | 1.0622
[7 empty] | 106 |  | 2.0144 | 1.977 |  | 113 | 1.0668
[7 empty] | 107 |  | 2.0378 | 2 |  | 114 | 1.0714
[7 empty] | 108 |  | 2.0612 | 2.023 |  | 115 | 1.076
[7 empty] | 109 |  | 2.0846 | 2.046 |  | 116 | 1.0808
[7 empty] | 110 |  | 2.108 | 2.069 |  | 117 | 1.0856
[7 empty] | 111 |  | 2.1316 | 2.0922 |  | 118 | 1.0904
[7 empty] | 112 |  | 2.1552 | 2.1154 |  | 119 | 1.0952
[7 empty] | 113 |  | 2.1788 | 2.1386 |  | 120 | 1.1
[7 empty] | 114 |  | 2.2024 | 2.1618 |  | 121 | 1.104
[7 empty] | 115 |  | 2.226 | 2.185 |  | 122 | 1.108
[12 empty] | 123 | 1.112
[12 empty] | 124 | 1.116
[12 empty] | 125 | 1.12