PTB

Fläktluftvärmare

Väggmontage

Fabrikat : EVECO AB, 031-840850

Typ: SAVANA 12G för väggmontage

El-förzinkat stål hölje, pulverlackerat, med justerbara luftriktare.

Kappslingsklass: IP44

Luftmängd/ljudtryck:

1350m3/h, 44,5dB(A)

Värmeeffekt vid 45/35/20

Hastighet 5: 4,5kW

Vattenflöde

Max 0,11 l/s

Tryckfall

Max 5,56 kPa

Motoreffekt/ström/spänning:

Max. hastighet: 0,1kW, 0,4A, 230V

Tillbehör

Väggfäste SAVH1			1st

FVV20.2 2-vägs ventil med ställdon		1st

SR101u, 1-stegstermostat, IP54		1st

Funktionsbeskrivning

På termostaten ställs önskad börtemperatur. När rätt temperatur är uppnådd stänger ventil och fläkten stannar. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet med cirka 1 grad så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar igen. När rätt börtemperatur är uppnådd så stänger åter igen ventilen och fläkten stannar. Inställningsområde för termostaten är  ±0 - +40°C.