## Luftvärmare
Objekt
Kund | [7 empty] | Klicka på ikonen
Modell LVEV | 7 | [6 empty] | om du behöver hjälp! | [7 empty] | 2
Framledningstemp. | 50 |  | °C
Returledningstemp. | 35 |  | °C
Insugningstemperatur | 20 |  | °C
Fläktsteg | 3 | 2 | 1
Spänning | 230 | 160 | 120 | Volt
Luftflöde | 2300 | 1930 | 1050 | m3/h
| 0.63889 | 0.53611 | 0.29167 | m3/s
Effekt | 8.4368 | 7.5247 | 5.2644 | kW
Utblåsningstemperatur | 30.9157 | 31.602 | 34.9198 | °C
Vattenflöde | 483.7125 | 431.4169 | 301.828 | l/h
| 0.13436 | 0.11984 | 0.083841 | l/s
Tryckfall | 1.469 | 1.1685 | 0.57196 | kPa
Anslutningsdimension | 3/4" |  |  | rörgänga
Nettovikt | 28 |  |  | kg
Vatteninnehåll | 1.1 |  |  | l
Ljudnivå | 57 | 51 | 40 | dB(A)
Kastlängd (Lv0,2), Takmonterad utan stos | ----- | ----- | ----- | m
Kastlängd (Lv0,2), Takmonterad med stos | ----- | ----- | ----- | m
Motor Spänning | 230/1 |  |  | V
Märkström | 0.9 |  |  | amp.
Styckepris Brutto (2004-10-01) | Reservation för prisändringar
Luftvärmare LVEV- | 7 |  | 0.9 | SEK
Tillbehör
Förlängningsstos | 12 |  | 16 | SEK
Takpendelsats | 40-1 |  | FLS40 | SEK
Ventil DN15 | 670 |  | TPF8 | SEK
Ventil DN20 | VXRN20 |  | 355 | SEK
Ventilställdon | 125 |  | 495 | SEK
Reglerbrytare 0-1 | RP1 |  | 350 | SEK
Reglerbrytare 0-1-2 | RP12 |  | 625 | SEK
Kapslad termostat, 1-steg | SR101i |  | 975 | SEK
Kapslad termostat, 3-steg | SR103i |  | 1720 | SEK
Temperaturautomatik Dag/Natt | KT3 |  | 2920 | SEK
13100
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
[12 empty] | 3 | 2 | 1 | [13 empty] | Med luftriktare | [8 empty] | motor 230 |  | amp |  |  | längd | rörrader | rörantal | kretsar | längd på | antal
| Modell | Q max | P | Q med | Q min |  | Kl SN | ST 4 | ST 3 | ST 2 | ST 1 | t/min | t/min | t/min | ansl. | vikt | h2o inneh. | dba3 | dba2 | dba 1 | dba 4 | dba 5 | dba 6 | dba7 | kastl.3 | kastl.2 | kastl.1 | kastl.3 | kastl.2 | kastl.1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | pris sek |  |  |  |  | kretsarna | böjar |  | FLS |  | TPF8 | 875 | Ventil |  | Ventil |  | Ställdon
33 | 1 | 1500 | 11994 | 1325 | 825 |  | 0 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 230 | 160 | 120 | 3/4" | 25 | 0.7 | 57 | 53 | 39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  | 230/1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 6995 | 320 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30-1 | FLS30 | 650 | TPF8 | 875 | VHR15 | 125 | VXRN20 | 355 | VMC | 495
43 | 2 | 2300 | 20118 | 1930 | 1050 |  | 0 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 230 | 160 | 120 | 3/4" | 28 | 1.1 | 57 | 51 | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  | 230/1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 7600 | 320 | 2 | 14 | 7 | 12 | 16 | 40-1 | FLS40 | 670 | TPF8 | 875 | VHR15 | 125 | VXRN20 | 355 | VMC | 495
53 | 3 | 4820 | 42024 | 4150 | 3150 |  | 0 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 230 | 160 | 120 | 1 1/4" | 42 | 1.5 | 61 | 57 | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  | 230/1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 9785 | 320 | 3 | 14 | 6 | 4 | 6 | 50-1 | FLS50 | 695 | TPF8 | 875 | VHR15 | 125 | VXRN20 | 355 | VMC | 495
[18 empty] | 52 | 41 | 39 | 46 | 43 | 37 | 32 | 18 | 12.9 | 8.3 | 13.6 | 11.1 | 8.2 | 5.7 | 130 | 100 | 0.28 | 0.18 | 140 | 95 | 0.62 | 0.45 | 6094.4 | 370 | 2 | 16 | 4 | 2.96 | 8 | 4010 | 4020 | 369.2 | 4030 | 852.8 | 4040 | 904.8 | 4050 | 478.4 | 4060 | 618.8
[18 empty] | 52 | 41 | 39 | 46 | 43 | 37 | 31 | 16.9 | 12.3 | 7.6 | 12.7 | 10.6 | 7.8 | 5.4 | 130 | 100 | 0.28 | 0.18 | 140 | 95 | 0.62 | 0.45 | 6458.4 | 370 | 3 | 16 | 6 | 2.96 | 8 | 4010 | 4020 | 369.2 | 4030 | 852.8 | 4040 | 904.8 | 4050 | 478.4 | 4060 | 618.8
[18 empty] | 51 | 41 | 38 | 45 | 42 | 36 | 31 | 15.6 | 11.7 | 7.2 | 11.8 | 10 | 7.3 | 5.1 | 130 | 100 | 0.28 | 0.18 | 140 | 95 | 0.62 | 0.45 | 6843.2 | 370 | 4 | 16 | 8 | 2.96 | 8 | 4010 | 4020 | 369.2 | 4030 | 852.8 | 4040 | 904.8 | 4050 | 478.4 | 4060 | 618.8
[18 empty] | 63 | 56 | 48 | 51 | 47 | 40 | 32 | 25.7 | 20.4 | 12.9 | 20.5 | 16.6 | 12.4 | 8.1 | 330 | 240 | 0.67 | 0.38 | 340 | 270 | 1.6 | 1.3 | 7748 | 470 | 1 | 20 | 4 | 2.35 | 5 | 5010 | 5020 | 369.2 | 5030 | 1014 | 5040 | 1055.6 | 5050 | 598 | 5060 | 790.4
[18 empty] | 62 | 55 | 48 | 50 | 46 | 40 | 32 | 24.1 | 18.8 | 11.6 | 19 | 15.8 | 11.9 | 7.6 | 330 | 240 | 0.67 | 0.38 | 340 | 270 | 1.6 | 1.3 | 8242 | 470 | 2 | 20 | 6 | 3.1333 | 6.6667 | 5010 | 5020 | 369.2 | 5030 | 1014 | 5040 | 1055.6 | 5050 | 598 | 5060 | 790.4
[18 empty] | 61 | 54 | 47 | 49 | 45 | 39 | 31 | 22 | 17.2 | 10.4 | 17.5 | 14 | 10.3 | 7.4 | 330 | 240 | 0.67 | 0.38 | 340 | 270 | 1.6 | 1.3 | 8772.4 | 470 | 3 | 20 | 9 | 3.1333 | 6.6667 | 5010 | 5020 | 369.2 | 5030 | 1014 | 5040 | 1055.6 | 5050 | 598 | 5060 | 790.4
[18 empty] | 60 | 54 | 46 | 49 | 45 | 39 | 31 | 21 | 15.9 | 9.8 | 16.8 | 13.6 | 10 | 7 | 330 | 240 | 0.67 | 0.38 | 340 | 270 | 1.6 | 1.3 | 9396.4 | 470 | 4 | 20 | 10 | 3.76 | 8 | 5010 | 5020 | 369.2 | 5030 | 1014 | 5040 | 1055.6 | 5050 | 598 | 5060 | 790.4
[18 empty] | 58 | 50 | 41 | 51 | 46 | 41 | 33 | 30.5 | 22.9 | 14.6 | 23.8 | 18.6 | 14.9 | 9.5 | 390 | 200 | 0.84 | 0.44 | 360 | 260 | 1.6 | 1.25 | 9911.2 | 570 | 1 | 24 | 5 | 2.736 | 4.8 | 6010 | 6020 | 369.2 | 6030 | 1159.6 | 6040 | 1201.2 | 6050 | 691.6 | 6060 | 967.2
[18 empty] | 57 | 49 | 40 | 50 | 46 | 41 | 33 | 28.3 | 21.2 | 13 | 21.8 | 17.2 | 13.5 | 8.5 | 390 | 200 | 0.84 | 0.44 | 360 | 260 | 1.6 | 1.25 | 10072.4 | 570 | 2 | 24 | 9 | 3.04 | 5.3333 | 6010 | 6020 | 369.2 | 6030 | 1159.6 | 6040 | 1201.2 | 6050 | 691.6 | 6060 | 967.2
[18 empty] | 57 | 49 | 40 | 49 | 45 | 40 | 32 | 26.6 | 20 | 12.3 | 20.8 | 16 | 13 | 8.2 | 390 | 200 | 0.84 | 0.44 | 360 | 260 | 1.6 | 1.25 | 11258 | 570 | 3 | 24 | 12 | 3.42 | 6 | 6010 | 6020 | 369.2 | 6030 | 1159.6 | 6040 | 1201.2 | 6050 | 691.6 | 6060 | 967.2
[18 empty] | 56 | 49 | 39 | 49 | 44 | 40 | 32 | 23.9 | 17.7 | 10.8 | 18.2 | 14.6 | 11.7 | 7.4 | 390 | 200 | 0.84 | 0.44 | 360 | 260 | 1.6 | 1.25 | 11970.4 | 570 | 4 | 24 | 15 | 3.648 | 6.4 | 6010 | 6020 | 369.2 | 6030 | 1159.6 | 6040 | 1201.2 | 6050 | 691.6 | 6060 | 967.2
[18 empty] | 64 | 55 | 47 | 55 | 51 | 46 | 39 | 40.1 | 29.7 | 18.7 | 30.1 | 24.1 | 17.6 | 12 | 720 | 470 | 1.4 | 0.79 | ----- | ----- | ----- | ----- | 12755.6 | 670 | 1 | 28 | 7 | 2.68 | 4 | 7010 | 7020 | 369.2 | 7030 | 1289.6 | 7040 | 1372.8 | 7050 | 806 | 7060 | 1112.8
[18 empty] | 62 | 53 | 46 | 53 | 50 | 45 | 38 | 37.6 | 27.4 | 17.6 | 27.8 | 22.5 | 16.9 | 10.9 | 720 | 470 | 1.4 | 0.79 | ----- | ----- | ----- | ----- | 13572 | 670 | 2 | 28 | 14 | 2.68 | 4 | 7010 | 7020 | 369.2 | 7030 | 1289.6 | 7040 | 1372.8 | 7050 | 806 | 7060 | 1112.8
[18 empty] | 61 | 53 | 44 | 53 | 49 | 44 | 37 | 35.1 | 25.1 | 16.5 | 25.6 | 21.1 | 15.8 | 10.2 | 720 | 470 | 1.4 | 0.79 | ----- | ----- | ----- | ----- | 14565.2 | 670 | 3 | 28 | 18 | 3.1267 | 4.6667 | 7010 | 7020 | 369.2 | 7030 | 1289.6 | 7040 | 1372.8 | 7050 | 806 | 7060 | 1112.8
[18 empty] | 60 | 52 | 43 | 52 | 48 | 43 | 37 | 31.9 | 23.3 | 15 | 23.8 | 19.4 | 14.4 | 9.3 | 720 | 470 | 1.4 | 0.79 | ----- | ----- | ----- | ----- | 15584.4 | 670 | 4 | 28 | 28 | 2.68 | 4 | 7010 | 7020 | 369.2 | 7030 | 1289.6 | 7040 | 1372.8 | 7050 | 806 | 7060 | 1112.8
| Luftens värmekapacitiviteti kcal/m3 | 13100 7: korrektionsfaktor (Tw1 + Tw2)/2 - Tl1; 13100 12: EFFEKTFAKTOR VID REDUC. LUFTMÄNGD
| °C | 2: ca.
[8 empty] | Delta T 10 | Delta T 20 | Delta T 40 |  | 15 | 0.298 | 0.298
| -20 | 2: 0.334; 13100 12: 16; 13100 13: 0.3124; 13100 14: 0.3124
| -15 | 2: 0.328; 13100 7: 10; 13100 8: 0.144; 13100 12: 17; 13100 13: 0.3268; 13100 14: 0.3268
| -10 | 2: 0.322; 13100 7: 11; 13100 8: 0.16; 13100 12: 18; 13100 13: 0.3412; 13100 14: 0.3412
| -5 | 2: 0.316; 13100 7: 12; 13100 8: 0.176; 13100 12: 19; 13100 13: 0.3556; 13100 14: 0.3556
| 0 | 2: 0.31; 13100 7: 13; 13100 8: 0.192; 13100 12: 20; 13100 13: 0.37; 13100 14: 0.37
| 5 | 2: 0.305; 13100 7: 14; 13100 8: 0.208; 13100 12: 21; 13100 13: 0.382; 13100 14: 0.382
| 10 | 2: 0.299; 13100 7: 15; 13100 8: 0.224; 13100 9: 0.19; 13100 12: 22; 13100 13: 0.394; 13100 14: 0.394
| 15 | 2: 0.294; 13100 7: 16; 13100 8: 0.2402; 13100 9: 0.2064; 13100 12: 23; 13100 13: 0.406; 13100 14: 0.406
| 20 | 2: 0.289; 13100 7: 17; 13100 8: 0.2564; 13100 9: 0.2228; 13100 12: 24; 13100 13: 0.418; 13100 14: 0.418
| 25 | 2: 0.284; 13100 7: 18; 13100 8: 0.2726; 13100 9: 0.2392; 13100 12: 25; 13100 13: 0.43; 13100 14: 0.43
| 30 | 2: 0.279; 13100 7: 19; 13100 8: 0.2888; 13100 9: 0.2556; 13100 12: 26; 13100 13: 0.4414; 13100 14: 0.4414
[7 empty] | 20 | 0.305 | 0.272 | 0.26 |  | 27 | 0.4528 | 0.4528
[7 empty] | 21 | 0.3216 | 0.2888 | 0.27 |  | 28 | 0.4642 | 0.4642
[7 empty] | 22 | 0.3382 | 0.3056 | 0.28 |  | 29 | 0.4756 | 0.4756
[7 empty] | 23 | 0.3548 | 0.3224 | 0.3 |  | 30 | 0.487 | 0.487
[7 empty] | 24 | 0.3714 | 0.3392 | 0.31 |  | 31 | 0.498 | 0.498
[7 empty] | 25 | 0.388 | 0.356 | 0.325 |  | 32 | 0.509 | 0.509
[7 empty] | 26 | 0.4052 | 0.3732 | 0.3422 |  | 33 | 0.52 | 0.52
[7 empty] | 27 | 0.4224 | 0.3904 | 0.3594 |  | 34 | 0.531 | 0.531
[7 empty] | 28 | 0.4396 | 0.4076 | 0.3766 |  | 35 | 0.542 | 0.542
[7 empty] | 29 | 0.4568 | 0.4248 | 0.3938 |  | 36 | 0.552 | 0.552
[7 empty] | 30 | 0.474 | 0.442 | 0.411 |  | 37 | 0.562 | 0.562
[7 empty] | 31 | 0.4914 | 0.4612 | 0.4288 |  | 38 | 0.572 | 0.572
[7 empty] | 32 | 0.5088 | 0.4804 | 0.4466 |  | 39 | 0.582 | 0.582
[7 empty] | 33 | 0.5262 | 0.4996 | 0.4644 |  | 40 | 0.592 | 0.592
[7 empty] | 34 | 0.5436 | 0.5188 | 0.4822 |  | 41 | 0.602 | 0.602
[7 empty] | 35 | 0.561 | 0.538 | 0.5 |  | 42 | 0.612 | 0.612
[7 empty] | 36 | 0.579 | 0.555 | 0.518 |  | 43 | 0.622 | 0.622
[7 empty] | 37 | 0.597 | 0.572 | 0.536 |  | 44 | 0.632 | 0.632
[7 empty] | 38 | 0.615 | 0.589 | 0.554 |  | 45 | 0.642 | 0.642
[7 empty] | 39 | 0.633 | 0.606 | 0.572 |  | 46 | 0.6502 | 0.6502
[7 empty] | 40 | 0.651 | 0.623 | 0.59 |  | 47 | 0.6584 | 0.6584
[7 empty] | 41 | 0.6694 | 0.6408 | 0.6084 |  | 48 | 0.6666 | 0.6666
[7 empty] | 42 | 0.6878 | 0.6586 | 0.6268 |  | 49 | 0.6748 | 0.6748
[7 empty] | 43 | 0.7062 | 0.6764 | 0.6452 |  | 50 | 0.683 | 0.683
[7 empty] | 44 | 0.7246 | 0.6942 | 0.6636 |  | 51 | 0.6904 | 0.6904
[7 empty] | 45 | 0.743 | 0.712 | 0.682 |  | 52 | 0.6978 | 0.6978
[7 empty] | 46 | 0.7616 | 0.7308 | 0.7008 |  | 53 | 0.7052 | 0.7052
[7 empty] | 47 | 0.7802 | 0.7496 | 0.7196 |  | 54 | 0.72 | 0.72
[7 empty] | 48 | 0.7988 | 0.7684 | 0.7384 |  | 55 | 0.72 | 0.72
[7 empty] | 49 | 0.8174 | 0.7872 | 0.7572 |  | 56 | 0.727 | 0.727
[7 empty] | 50 | 0.836 | 0.806 | 0.776 |  | 57 | 0.734 | 0.734
[7 empty] | 51 | 0.8552 | 0.8252 | 0.7952 |  | 58 | 0.741 | 0.741
[7 empty] | 52 | 0.8744 | 0.8444 | 0.8144 |  | 59 | 0.72 | 0.72
[7 empty] | 53 | 0.8936 | 0.8636 | 0.8336 |  | 60 | 0.755 | 0.755
[7 empty] | 54 | 0.9128 | 0.8828 | 0.8528 |  | 61 | 0.762 | 0.762
[7 empty] | 55 | 0.932 | 0.902 | 0.872 |  | 62 | 0.769 | 0.769
[7 empty] | 56 | 0.9516 | 0.9216 | 0.8916 |  | 63 | 0.776 | 0.776
[7 empty] | 57 | 0.9712 | 0.9412 | 0.9112 |  | 64 | 0.783 | 0.783
[7 empty] | 58 | 0.9908 | 0.9608 | 0.9308 |  | 65 | 0.79 | 0.79
[7 empty] | 59 | 1.0104 | 0.9804 | 0.9504 |  | 66 | 0.7972 | 0.7972
[7 empty] | 60 | 1.03 | 1 | 0.97 |  | 67 | 0.8044 | 0.8044
[7 empty] | 61 | 1.0504 | 1.0204 | 0.9904 |  | 68 | 0.8116 | 0.8116
[7 empty] | 62 | 1.0708 | 1.0408 | 1.0108 |  | 69 | 0.8188 | 0.8188
[7 empty] | 63 | 1.0912 | 1.0612 | 1.0312 |  | 70 | 0.826 | 0.826
[7 empty] | 64 | 1.1116 | 1.0816 | 1.0516 |  | 71 | 0.8324 | 0.8324
[7 empty] | 65 | 1.132 | 1.102 | 1.072 |  | 72 | 0.8388 | 0.8388
[7 empty] | 66 | 1.1528 | 1.1228 | 1.0928 |  | 73 | 0.8452 | 0.8452
[7 empty] | 67 | 1.1736 | 1.1436 | 1.1136 |  | 74 | 0.8516 | 0.8516
[7 empty] | 68 | 1.1944 | 1.1644 | 1.1344 |  | 75 | 0.858 | 0.858
[7 empty] | 69 | 1.2152 | 1.1852 | 1.1552 |  | 76 | 0.8644 | 0.8644
[7 empty] | 70 | 1.236 | 1.206 | 1.176 |  | 77 | 0.8708 | 0.8708
[7 empty] | 71 | 1.2572 | 1.2272 | 1.197 |  | 78 | 0.8772 | 0.8772
[7 empty] | 72 | 1.2784 | 1.2484 | 1.218 |  | 79 | 0.8836 | 0.8836
[7 empty] | 73 | 1.2996 | 1.2696 | 1.239 |  | 80 | 0.89 | 0.89
[7 empty] | 74 | 1.3208 | 1.2908 | 1.26 |  | 81 | 0.896 | 0.896
[7 empty] | 75 | 1.342 | 1.312 | 1.281 |  | 82 | 0.902 | 0.902
[7 empty] | 76 | 1.3636 | 1.3336 | 1.3026 |  | 83 | 0.908 | 0.908
[7 empty] | 77 | 1.3852 | 1.3552 | 1.3242 |  | 84 | 0.914 | 0.914
[7 empty] | 78 | 1.4068 | 1.3768 | 1.3458 |  | 85 | 0.92 | 0.92
[7 empty] | 79 | 1.4284 | 1.3984 | 1.3674 |  | 86 | 0.9256 | 0.9256
[7 empty] | 80 | 1.45 | 1.42 | 1.389 |  | 87 | 0.9312 | 0.9312
[7 empty] | 81 | 1.472 | 1.442 | 1.411 |  | 88 | 0.9368 | 0.9368
[7 empty] | 82 | 1.494 | 1.464 | 1.433 |  | 89 | 0.9424 | 0.9424
[7 empty] | 83 | 1.516 | 1.486 | 1.455 |  | 90 | 0.948 | 0.948
[7 empty] | 84 | 1.538 | 1.508 | 1.477 |  | 91 | 0.9534 | 0.9534
[7 empty] | 85 | 1.56 | 1.53 | 1.499 |  | 92 | 0.9588 | 0.9588
[7 empty] | 86 | 1.5826 | 1.5524 | 1.5212 |  | 93 | 0.9642 | 0.9642
[7 empty] | 87 | 1.6052 | 1.5748 | 1.5434 |  | 94 | 0.9696 | 0.9696
[7 empty] | 88 | 1.6278 | 1.5972 | 1.5656 |  | 95 | 0.975 | 0.975
[7 empty] | 89 | 1.6504 | 1.6196 | 1.5878 |  | 96 | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 90 | 1.673 | 1.642 | 1.61 |  | 97 | 0.985 | 0.985
[7 empty] | 91 | 1.6966 | 1.6652 | 1.6328 |  | 98 | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 92 | 1.7202 | 1.6884 | 1.6556 |  | 99 | 0.995 | 0.995
[7 empty] | 93 | 1.7438 | 1.7116 | 1.6784 |  | 100 | 1 | 1
[7 empty] | 94 | 1.7674 | 1.7348 | 1.7012 |  | 101 | 1.0056 | 1.0056
[7 empty] | 95 | 1.791 | 1.758 | 1.724 |  | 102 | 1.0112 | 1.0112
[7 empty] | 96 | 1.8148 | 1.7814 | 1.747 |  | 103 | 1.0168 | 1.0168
[7 empty] | 97 | 1.8386 | 1.8048 | 1.77 |  | 104 | 1.0224 | 1.0224
[7 empty] | 98 | 1.8624 | 1.8282 | 1.793 |  | 105 | 1.028 | 1.028
[7 empty] | 99 | 1.8862 | 1.8516 | 1.816 |  | 106 | 1.033 | 1.033
[7 empty] | 100 | 1.91 | 1.875 | 1.839 |  | 107 | 1.038 | 1.038
[7 empty] | 101 | 1.9336 | 1.8982 | 1.862 |  | 108 | 1.043 | 1.043
[7 empty] | 102 | 1.9572 | 1.9214 | 1.885 |  | 109 | 1.048 | 1.048
[7 empty] | 103 | 1.9808 | 1.9446 | 1.908 |  | 110 | 1.053 | 1.053
[7 empty] | 104 | 2.0044 | 1.9678 | 1.931 |  | 111 | 1.0576 | 1.0576
[7 empty] | 105 | 2.028 | 1.991 | 1.954 |  | 112 | 1.0622 | 1.0622
[7 empty] | 106 |  | 2.0144 | 1.977 |  | 113 | 1.0668 | 1.0668
[7 empty] | 107 |  | 2.0378 | 2 |  | 114 | 1.0714 | 1.0714
[7 empty] | 108 |  | 2.0612 | 2.023 |  | 115 | 1.076 | 1.076
[7 empty] | 109 |  | 2.0846 | 2.046 |  | 116 | 1.0808 | 1.0808
[7 empty] | 110 |  | 2.108 | 2.069 |  | 117 | 1.0856 | 1.0856
[7 empty] | 111 |  | 2.1316 | 2.0922 |  | 118 | 1.0904 | 1.0904
[7 empty] | 112 |  | 2.1552 | 2.1154 |  | 119 | 1.0952 | 1.0952
[7 empty] | 113 |  | 2.1788 | 2.1386 |  | 120 | 1.1 | 1.1
[7 empty] | 114 |  | 2.2024 | 2.1618 |  | 121 | 1.104 | 1.104
[7 empty] | 115 |  | 2.226 | 2.185 |  | 122 | 1.108 | 1.108
[12 empty] | 123 | 1.112 | 1.112
[12 empty] | 124 | 1.116 | 1.116
[12 empty] | 125 | 1.12 | 1.12