## Blad1
Pulsar, EN 14037-1, 2016-06-09
Panel med 15mm rör, 30mm isolering
K | 3.2809
Tt (°C) | 55 | °C | [5 empty] | 47 | 47 | 47 | 41
Tr (°C) | 30 | °C
Trum (°C) | 18 | °C
Flöde
Min flöde | 0.013056 | l/s
n | 1.1536 | °C
P= | 131.3801 | W/m
Antal meter | 153 | m
Total effekt | 20101.1602 | W
Totalt flöde | 0.19208 | l/s | vid seriekopplade paneler
Pulsar P.IX1 | L=1195, B=595 | Effekt | 157.6562 | W | Vikt (tom) | 13.8 | kg
|  | Flöde | 0.0015065 | l/s | Volym | 1.3 | l
Pulsar P.IX2 | L=1795, B=595 | Effekt | 236.4842 | W | Vikt (tom) | 20.7 | kg
|  | Flöde | 0.0022597 | l/s | Volym | 2 | l
Pulsar P.IX3 | L=2395, B=595 | Effekt | 315.3123 | W | Vikt (tom) | 27.6 | kg
|  | Flöde | 0.003013 | l/s | Volym | 2.8 | l
Pulsar P.IX4 | L=2995, B=595 | Effekt | 394.1404 | W | Vikt (tom) | 34.5 | kg
|  | Flöde | 0.0037662 | l/s | Volym | 3.5 | l
Effekten hos Pulsar har bestämts i enlighet med EN 14037 standard:
Q = K • (ΔTm)n Q = Effekt W/m
K = värmekoeficcient = 3,28086 W/m
ΔTm = differens mellan medelvattentempertaturen och rumstemperaturen
n = värmeexponent = 1,1536
| Artikelkod | Antal/panel
Upphängning | KIT-A | 1
Förzinkad kätting | KÄTTING | 4
Presskoppl (2st) | PFEPRESS | 1